# KOMPANZASYON EĞİTİM SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim seti; indüktif ve kapasitif yüklerin kompanzasyon işlemini yapabilmelidir.

- Eğitim seti ünitelerinin tanımı ve işlevleri;

- Eğitim Seti: 640x450x1.900 mm ebatlarında pano tipi yapıya sahip olmalıdır.

- Kontrol Paneli: Reaktif güç kontrol rölesi, kademelerin durumunu gösteren sinyal lambaları, yükleri devreye alan paket şalterler ve harici yük bağlantısını sağlayan born klemensler pano kapağı üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.

- Dahili Yük Ünitesi: Dahili kapasitif yük ve Trifaze AC motorlardan oluşmalıdır.

- Kademe Ünitesi: İndüktif yükler için kondansatör, kapasitif yükler için şönt reaktör grupları olmalıdır.

- Eğitim seti aşağıda belirtilen maddelere uygun hale getirilmelidir.

- Kompanzasyon eğitim seti 0.25KW gücündeki asenkron motor ile kompanzasyon yapabilmelidir.

- Motorlar pano içerisine yerleştirilmelidir.

- Mekanik yapıda boya kullanılacaksa, statik boya kullanılmalıdır.

- Kullanılan sacların kesimi, sacların biçim ve şekline zarar vermeyecek ve çapak oluşturmayacak lazer veya punch kesim vb. gibi bir yöntemle yapılmalıdır.

- İş güvenliği açısından mekanik aksamın tümünde keskin köşeler olmamalı ilgili yerlere havşa açılmalı veya yuvarlatılmalıdır. Yuvarlatma işleminde en az R2 mm ölçüsünde radyus olmalıdır.

- Eğitim setindeki cıvata, vida, somun, rondela vb. bağlantı elemanlarının tümü paslanmaz özellikte malzemelerden yapılmalıdır.

- Eğitim seti (ExBxD)en az 640x1.900x450 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Kontrol panelinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- Ana beslemeyi açıp kapamak için acil stop butonu bulunmalıdır.

- Kontrol paneli üzerinde reaktif güç kontrol, kademelerin durumunu gösteren sinyal lambaları, yükleri devreye alan paket şalterler bulunmalıdır.

- Eğitim seti kademeleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

- 2 kademe trifaze kondansatör.

- 1 kademe trifaze şönt.

- 3 kademe monofaze kondansatör.

- Tüm kademeler sigortalarla korunmuş olmalıdır.

- Yük ünitesinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- İndüktif yük olarak en az 2 adet 0.37 KW gücünde asenkron motor olmalıdır.

- Kapasitif yükler en az 0 ile 1kVar arasında bir değerde değiştirilebilir yapıda olmalıdır.

- Omik yükler en az 0 ile 1kW arasında bir değerde sabit olmalıdır.

- Tüm yükler sigorta ile korunmuş olmalıdır.

- Reaktif Güç Kontrol Rölesinde aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- Kullanıcının kompanzasyon panosu için pro-aktif bakım yapmasını sağlayan üstün bir işleve sahip olmalıdır.

- Her bir kondansatörün gerçek zamanlı KVAR değerlerini hesaplamalı ve ölçülen KVAR değerini kompanzasyon hesaplarında kullanmalıdır.

- Bir kontaktör bozulmuşsa veya bir kondansatör arızalıysa, bunu 1 veya 2 gün içinde tespit etmeli ve kullanıcı için bir alarmı etkinleştirmelidir.

- Kademelerine tek - üç fazlı kapasitörler veya reaktörler bağlanabilmelidir.

- Yükün sıklıkla kapasitif olduğu Veri Merkezleri veya Madencilik Alanlarında da kullanılabilir özelliğe sahip olmalıdır.

- Akım trafosu bağlantılarını ve kademe güçleri ile tipini öğrenebilmelidir.

- CT veya VT bağlantılarında bir hata varsa, hatayı tespit edebilmeli ve düzeltmelidir.

- Hataları ekranda göstermelidir.

- Reaktif kontrol rölesi multimetre, enerji analizörü ve sayaç işlevlerine sahip olmalıdır.

- Reaktif kontrol rölesi tüm elektrik parametrelerini, Saat, Gün ve Ay için min., Maks. ve Ortalama Değerleri, 51.’ye kadar Harmonikler, Demand ve Fazör Diagramını göterebilmelidir.

- 68 farklı enerji parametresini ölçebilmelidir.

- Saatlik olarak 80 gün günlük olarak 240 gün aylık olarak 36 ay boyunca 68 parametrenin gerçek zamanlı ölçümlerini kaydedebilmelidir.

- Zaman damgasıyla birlikte yakın zamanda gerçekleşen 50 alarmı kaydedebilmelidir.

- Reaktif güç kontrol rölesi akım girişleri 1 saniye boyunca 100 Ampere kadar akım darbelerine dayanabilmelidir.

- Grafik LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Çoklu Dil Desteği olmalıdır.

- 51’e kadar Harmonik Ölçümü yapabilmelidir.

- Gelişmiş Alarm Ayarlarına sahip olmalıdır.

- Gerçek Zamanlı Saati bulunmalıdır.

- 12 kademe olmalıdır.

- RS-485 haberleşme portuna sahip olmalıdır.

- Elektrik tesisatı ve elektriksel ekipmanlar aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- Eğitim seti topraklanmış olmalıdır.

- Kontaktörler uzun ömürlü ve sürekli aç kapaya dayanıklı olmalıdır.

- Kullanılacak kablo kesiti en az 1 mm2 olmalıdır.

- Eğitim setinde pratik yay baskılı ray klemens kullanılmalıdır.

- Ray klemensler çift köprü takılabilir özellikte olmalıdır.

- Tüm sigortalar etiketlenmelidir.

- Tüm kontaktörler etiketlenmelidir.

- Eğitim seti üzerinde aşağıdaki temel uygulamalar yapılabilmelidir;

- Kompanzasyon sisteminde kondansatör kademelerinin güç değerlerinin tespiti

- Üç kademeli kompanzasyon panosunun montajı, bağlantıları ve RGKR ayarını yapmak

- 6 kademeli kompanzasyon panosunun montajı, reaktör bağlantıları ve RGKR ayarını yapmak

- Kompanzasyon panosunda havalandırma ve aydınlatma sistemini yapmak

- Kompanzasyon sisteminde sayaç endekslerine göre reaktif tüketim ceza oranını hesaplamak

- Reaktif güç kontrol rölesi bağlantısını yapmak

- Reaktif güç kontrol rölesi kademe öğretilmesi, akım trafosu oranı değerlerinin girilmesi

- Reaktif güç kontrol rölesinin devreye alınması

- Dahili yükleri devreye alarak COS ∅ nin incelenmesi

- Enerji, gerilimler ve akımların incelenmesi, analiz edilmesi

- Sigorta ve klemenslerin etiketlenmesi

- Kablolara pabuç, yüksük takma ve numaralandırma

- Kabloların cihazlara bağlanması

- Kablo bağı ile kabloların düzenlenmesi

- 3 fazlı asenkron motorun bağlantısı

- Kademe sinyal lambası bağlantısı

- Kondansatör ve şönt reaktör kademe bağlantısı

- Akım trafosu bağlantısı

- 3 fazlı asenkron motorun paket şalterle çalıştırılması

- Panonun izolasyon testinin yapılması

- Panoda fazlar arası kısa devre ölçümlerinin yapılası

- Panoya enerji verilerek çalışmanın kontrol edilmesi.

- Eğitim setiyle birlikte aşağıdaki eğitim materyalleri verilmelidir.

- Eğitim setine ait işlem / temrin yaprakları

- Eğitim seti bakım, kullanım ve onarım kitapçığı

- Detaylı ürün kitapçıkları

- Garanti Koşulları;

- Mekanik garanti: 1 (bir) yıl

- Elektrik/elektronik cihaz garantisi: 1 (bir) yıl

- 5 (Beş) yıl süre ile yedek parça temini garanti edilmelidir.

- Firma satış sonrası servis hizmetlerini başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde karşılamakla yükümlü olacaktır.

- Montaj ve eğitim koşulları;

- Eğitim setlerinin kurulum ve testi kurumumuzda yapılacaktır. Çalışır bir şekilde teslim edilecektir

- Yukarıdaki 13 maddenin her biri kurumumuz Mal Kabul Komisyon Üyeleri tarafından kontrol edilecektir. Komisyon üyeleri eğitim setinde kullanılan ürünlerin CE ve UL sertifikalarını isteyebilir. Üretici istenen sertifikaları ibraz etmek zorundadır. Yine komisyon üyeleri kullanılan veya işlenen parçaların ölçülerini ölçü aletleriyle kontrol edebilir. Yukarıdaki 13 maddenin herhangi biri yerine getirilmediği takdirde, ürün teslim alınmayacaktır.